1、本仪表的通讯协议遵照Modbus-RTU，Modbus作为一个标准通讯协议，由施奈德公司在1979年首次提出的，它是一个标准的、真正开放的、在工业自动化领域应用最广泛的网络通讯协议。

仪表的波特率一般为9600bps，8bit数据，1bit停止位，无校验。Modbus协议中，数据存储、传输均以“寄存器”为单位，每个寄存器都是2字节数据，高字节在先。通讯帧中，除CRC校验低字节在先以外，其余双字节数据均高字节在先。本仪表只能读取数据，不可改动预设值。

2、Modbus协议概述：

（1）、Modbus协议的每次通讯请求必须由主机发起，主机按下述格式发送8字节通讯请求帧，帧结构如下：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 | 字节8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 读命令 | （读）起始地址 |  | （读）寄存器数N |  | CRC校验 |  |

其中，各字节含义如下：

字节1：呼叫的设备地址。只有地址一致的仪表才响应通讯请求。仪表可用按键在菜单里面修改地址。

字节2：通讯命令 03H表示读命令。

字节3、4：寄存器地址。在读操作中，表示本次请求读回的寄存器的起始地址。

字节4、5：在读命令中，表示本次请求需要连续读出的寄存器数N。

字节 7、8：循环冗余校验码（CRC校验码）前6字节的CRC校验和。计算方法见附录。

例如发送01 03 00 00 00 02 C4 0B

（2）、读操作成功，返回数据帧格式如下：

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | …… | 字节2N+3 | 字节2N+4 | 字节2N+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备地址 | 命令 | 字节数 | 返回的N个寄存器值（2N字节数据） |  |  |  | CRC校验 |  |

其中，各字节含义如下：

字节1：回应的设备地址。和请求的设备地址应一致

字节2：若指令正确重复一遍读命令（03H），若错误返回83H

字节3：本次返回的字节数（2N）

字节4~2N+3：返回的N个寄存器值（共2N字节）。

字节2N+4、2N+5：前2N+3字节的CRC校验和。

例如仪表反送01 03 04 06 70 00 00 fb 60

（3）、数据存储地址40001区，计算方法（按上述举例来）06*256+112（70转十进制）=1648（仪表真实显示数据）；